## 表紙
設計仕様書兼規模決定根拠
工事名称 | むつ市トマト栽培施設新設工事
株式会社 寅福プラント

## 一般事項
1 | 工事名 |  | トマト栽培施設新設工事
2 | 工事場所 |  | 青森県むつ市田名部字斗南岡
3 | 見積宛先 |  | 株式会社 寅福プラント（北海道桧山郡上ノ国町字大留13‐1）
4 | 工期 |  | 着工予定 | 2023/4月
|  |  | 完成予定 | 2024-03-31
|  |  | 栽培開始予定 | 2024-04-01
5 | 見積条件
| 5-1 | 栽培作物 | トマト
| 5-2 | 栽培規模 | 30,132㎡（間口8(4×2)m×奥行121.5m×31連棟）
115320株（3.9７株／㎡）
|  |  | 軒高7.0m | (柱高6.7m)
| 5-3 | 栽培期間 | ①1月定植～3月出荷開始～12月10日終了
②5月定植～7月出荷開始～4月中旬終了
| 5-3 | 付帯設備 | 出荷・管理棟（4320㎡）
熱源棟、チップ貯蔵庫(図面参照）
残渣室（108㎡×2）
| 5-4 | 適用法規・基準 | https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noen/aomorikenengeiyougarasu.html
〈青森県園芸用ガラス室の安全確保に関する指導指針の策定について〉
| 5-5 | 気象条件 | 最低気温 -17.8℃ 最高気温 +34.5℃ （むつ市 過去22年)
最低外気温が-10℃のとき、室内温度を+15℃に維持できる暖房能力を
持つこと。カーテン1層の状態で計算
|  |  | 最大積雪深 | 133㎝ | むつ市 再現期間22年
（暖房による融雪を考慮し構造計算は積雪50㎝で計算）
|  |  | 設計用風速 | 36m/s | むつ市 再現期間22年
| 5-６ | 設置条件 | 地耐力 | 50kN/㎡ | 長期
塩害地域外
6 | 備考 |  | ①納入機器の仕様書は事前承認を得ること。
②工事にあたっては事前に施工図の承認を得ること。
＊上記2点は施主と協議し進めること
③契約後2週間以内に実施設計書と工程表を提出すること

## ハウス本体
ハウス本体仕様
区分 |  | 項目 | 仕様 | 備考
1 | 基礎 | 独立基礎 ※各社構造計算により提案 | 砕石：t200 フーチング：1000×1000×200 柱：250×250×700 | 基礎にて0.2％勾配をとる構造とする
|  | 地際保温材 | スタイロフォームt=20埋め込み
2 | 土間 | 栽培エリア | 不陸調整砂入れ＋白色防草シート
|  | 中央通路 | 1116㎡(4.5m×248m) 砕石：t２00、配筋：ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ（Φ4mm 150×150）、 コンクリート：21N、t120 | コンクリートつなぎ目は3㎜以内にし4m/毎
|  | 残渣室 | 108㎡×２室(13.5m×8m) 砕石：t２00、配筋：ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ（Φ4mm 150×150）、 コンクリート：21N、t120
|  | 出荷・管理棟 | 3888㎡（32m×121.5m） 砕石：t２00、配筋：ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ（Φ4mm 150×150）、 コンクリート：21N、t120
3 | 鉄骨 | 柱 ※各社構造計算により提案 | 妻面柱：□-150×150×4.5 ドブメッキ 間柱：□-150×75×4.5 ドブメッキ 側面柱：□-150×75×4.5 ドブメッキ 側面間柱：□-150×75×3.2 ドブメッキ 白色塗装 | 溶融亜鉛メッキ角型鋼材 ホワイトパウダー仕様
|  | 梁 ※各社構造計算により提案 | トラス：□-75×45×2.3 ドブメッキ ラチス：Φ16mm ドブメッキ 白色塗装
|  | 胴縁 ※各社構造計算により提案 | □-75×45×15×2.3 電気亜鉛メッキ
4 | アルミ | 棟木 | アルミ型材
|  | 雨どい | アルミ型材 | 結露無き事
|  | 被覆下地材（屋根） | アルミ型材 タルキピッチ：1125mm
|  | 被覆下地材（側面） | PC複層板専用材
5 | 被覆材（栽培棟） | 屋根 | 散乱光型強化ガラス 4mm 屈折率45°（ディフューズタイプ）
|  | 側面・妻面 | PC複層板 t=16mm
| 被覆材 （出荷・管理棟、残渣室、） | 屋根 | 遮光強化ガラス t=4mm | ホワイトコーティングガラス仕様
|  | 側面 | 強化ガラス t=4mm
|  | 妻面 | PC複層板 t=16mm
6 | 建具 | 栽培棟 | 出荷・管理棟出入口：２か所（シートシャッター） 温室サービスエリア間出入り口：２か所 残渣室出入口：２か所（シートシャッター） 温室入口自動ドア（作業員用）２箇所 | 電動シートシャッターW3500×H3700程度 ＊シートシャッターは全自動（センサー感知）
|  | 出荷・管理棟 | 作業員出入口玄関：１か所：自動ガラスドア（店舗用） 資材搬入口：１か所（電動オーバースライドドア） 出荷口、（電動オーバースライドドア） | 電動シャッターW4000×H4200程度
|  | 残渣室 | 残渣搬出口：２か所 | スチールシャッター
7 | 製品出荷口 | トラックヤード仕様 | 冷気が当たらないこと
サービスエリアから同じレベルで積込み出来ること
8 | その他工事 |  | 温室外雨水が侵入しない構造とし、全側面防水すること 温室内全面整地後不陸調整にて勾配0.2％とる（中央通路から妻側に向けて）

## ハウス設備
ハウス設備仕様
区分 |  | 項目 | 仕様 | 備考
1 | 環境制御システム | センサー（屋外） | 温度、湿度、風向／風速、日射量、感雨、降雪
|  | センサー（栽培棟） | 温度、湿度、ＣＯ２濃度 ×４か所、内日射×2、ｸﾞﾛｰｽｹｰﾙ×４、 カーテン上温度センサー×２、COセンサー×２、 | 日射計については屋外屋内同様のものとする
|  | センサー（サービスエリア） | 温度、湿度センサー（メジャリングボックス）
|  | 制御対象 | 天窓、カーテン×２、循環扇（下部）、暖房（LPGボイラー、バイオマスボイラー）、蓄熱タンク、養液管理設備、ＣＯ２施用、LED照明
|  | エネルギー計測 | 排ガス利用のためボイラー出口にCOセンサー、Noxセンサー取り付けすること。 また温室内（各エリア４つ）にCOセンサー取り付けること
|  | 制御エリア | ５エリア
2 | 換気設備 | 天窓 | W1200×L3375 千鳥設置 枠：アルミ 素材：屋根被覆材と同じ 防虫網付（ハチネット）４ｍｍ×４ｍｍ | 天窓開閉角度は水平＋22度以上
側窓
|  | 妻換気 | 無し
|  | 循環扇（上部） | 無し
|  | 循環扇（下部） | ガター下 １つ置きに設置 ダクト径：350mm程度（Privafan参照） | 均一に空気を送風循環できること。ダクト穴位置は協議（斜め４５度）
3 | カーテン設備 | 天井カーテン（温室内2層、出荷管理棟は保温1層カーテン） | ２層、遮光・保温兼用（svenson1147＋2315ハーモニー、オブスキュラ１００７０RFR） ワイヤー駆動方式 | A温室LED側（1147＋オブスキュラ１００７０RFR）B温室（1147＋2315ハーモニー）上層カーテンは妻側に向かって閉まる構造、下層カーテンは中央通路側に向かって閉まる構造
|  |  | 上層：遮光率99.9%保温性2.6kcal/㎡h℃ 下層：遮光率11%保温性3.3kcal/㎡h℃ | A温室LED側（1147＋オブスキュラ１００７０RFR）B温室（1147＋2316ハーモニー）上層カーテンは妻側に向かって閉まる構造、下層カーテンは中央通路側に向かって閉まる構造
|  | 側面カーテン | 補光時遮光用途
|  | 妻面カーテン | 補光時遮光用途
4 | 暖房設備 | 暖房設備（６７２０kw以上） | 温水によるレール暖房 バイオマス３０００kw(ハイサーモ仕様）温水（９０℃）を熱交換した温水を利用 蓄熱タンク（900m3）を有効活用すること 不足熱量は低Noｘタイプ（出口20ppm程度）ＬＰＧボイラー（930kW×4台）にて補充する。 | バイオマスボイラー及びLPGボイラーはPrivaで制御可能なこと。 蓄熱タンクは日本の建築基準法勘案して建築確認申請が不要なもの
|  | レールヒーティング | STK50(白） レール幅：芯々600mm | レール固定はサポートレールタイプにすること
|  | 壁ヒーティング | 炭素鋼鋼管60.5mm（50A） 塗装：白色塗装
|  | 余剰熱冷却装置 | ドライクーラー仕様 | 参考）ｋelvion
|  | グローパイプ | φ３８×１列（ガター/本） | グローパイプ位置稼働タイプ
|  | 融雪設備 | φ50×２列/谷部
|  | ＬＰＧタンク | 20ｔタンク×１基（タンク外部フェンス含む） | 自動アラーム警報発信装置付き（LPG量が50％以下、３０％以下で発信されること）
|  | べーパーライザー | 温水気化式タイプ | *蓄熱タンクの熱利用で対応
5 | 炭酸ガス（CO2） | 方式 | バイオマスボイラー（排ガス：Nox１ppm以下、CO５ppｍ以下、エチレン０．０１ｐｐ以下） LPG併用排ガス利用型 | A温室、B温室への施用量調整コントロールが可能なこと 排ガス浄化しNox,Sox数値１ｐｐｍ以下にすること
|  | 必要施用量 | 最大1050㎏/hr/温室
|  | LPG排気ガス冷却設備 | 排気ガス冷却装置 | 排ガス温度CO2利用時３５度以下にすること
|  | 排気ガス供給設備 | 排気ガス供給装置×２系統（A.B温室） | 排ガス温度CO2利用時３６度以下にすること
|  | 余剰熱冷却設備 | ※各社提案による（蓄熱タンク側を冷却すること） | 参考）ｋelvion、上記記載共用化
|  | CO2施用チューブ | 60mm | 温室内均一施用できる設計とすること
|  | CO2チューブ設置 | ガター下に設置 （ガター本/列）
6 | 養液栽培設備 | 栽培ベッド | シングルハンギングガター方式 幅200mm 58.5m×310列 | ステムサポートは1m毎に設置すること
|  | 栽培床 | 19300本 ココカラ製（ココピート）、キューブ60800個 | 仕様は別途協議
|  | 株数 | 3.9７株／㎡
7 | 誘引設備 （誘引ﾜｲﾔｰ・ﾌｯｸ） | 誘引ワイヤー | １ガターに2本
|  | 誘引ワイヤー設備 | （ハンガー160㎝タイプ、クリップ×2）×120,000セット、120,000本の誘引紐１８０ｃｍ/本、240000個の茎ロック
|  | 防虫シート設置用ワイヤー | １ガターに1本（上下高さを簡易的に変えられるもの）
|  | 防虫シート | 栽培面積に対して0.7枚/m2（43000枚） | メーカーはホリバー参照
|  | その他 | ガター両端部に誘引補助具取付要（取り回しポール）
8 | 養液管理設備 | 自動液肥混入機 | Priva社（Newtriflex×2台）、ベンチュリー6本仕様×2、ミキシングタンク１ｔ×２台 | Newtriflexの直後に自動逆洗付きSAFフィルター付き
|  | 液肥タンクＡ液 | 2200L × 4基 | セムコーポレーション製攪拌機込み
|  | 液肥タンクＢ液 | 2200L × ４基 | セムコーポレーション製攪拌機込み
|  | 液肥タンクＣ液 | 150L × 2基 | セムコーポレーション製攪拌機込み
|  | 液肥タンクｐＨ調整液 | 1000L×2基 | セムコーポレーション製攪拌機込み
|  | ドリッパー | 3.0L/h 58900本（予備苗用込み）
|  | 殺菌前、殺菌後排液タンク | 殺菌前コルゲートタンク 70m3 × ２式、殺菌後70m3×２式 | 殺菌前タンクに自動逆洗SAFフィルター付き
|  | 原水タンク | コルゲートタンク 150m3 × ２式 | 原水用サンドフィルター付き、雨水利用の場合は原水殺菌装置付き
|  | 紫外線殺菌装置 | 殺菌能力 15.3m3/h ×1式
|  | 重炭酸イオン消費設備 | 重炭酸イオンを消費し原水のPhを調整できること | 原水はPh調整後にコルゲートタンクに入れること
|  | バルブセット | 温室内にはディスクフィルターもしくはスクリーンフィルターを使用する事 | 脱着、清掃が容易なこと
|  | 給液用送水ポンプ | 32m3/h相当 ×２台
|  | 肥料収納棚 | 3段ラック仕様（１ｔ/パレット）、6パレット/ラック×８ラック分 | 設置場所は別途協議
|  | その他工事 | コルゲートタンクエリアは砂仕様とする
9 | 給排水設備 | 給水方式、井戸水ポンプ | 井戸水 | 200ℓ/分以上のポンプ能力
|  | ハンドタップ | 温室内各４か所（合計8か所）、潅水室内２か所、ボイラー室補給水1か所、 バイオマスボイラー補給水
|  | 手足殺菌設備 | 温室入出口×2台（給排水できること）、エアシャワー後の足マット殺菌装置 | ブリンクマン社製商品参照
|  | 屋外原水施設 | シート水槽 6400m3 | 外周はネットフェンス仕様とすること。
|  | 排水処理 | 雨水：樋から屋外原水施設へ集水 養液排水：潅水室には廃液処理等可能な排水路設置すること | 屋外堆肥置き場付近への排水
10 | ハウス内補光設備 | 補光設備 | LED植物育成灯 230μmol/㎡/sec 対象面積15,552㎡ | 参考：フィリップス社製、Oreon社製を使用
11 | 防除設備 （動噴設備） | 防除機器本体 | 自走式防除機 H290cm 18ノズル 65mホース × ２台×２セット | 参考：丸山製作所、共立（同等品以上）
|  | 動噴装置 | 1000Lタンク付きポンプユニット ×２台 | 参考：丸山製作所、共立（同等品以上）
|  | 酸性水生成装置 | 200ℓ/時間の生成能力 | 参考メーカー：ホシザキ
12 | 自動搬送システム | 作業台車 | レールトロリー ２シザース ×２６台 | ボガーズ社製
|  | 作業台車（高所用） | レールトロリー ４シザース ×２台 | ボガーズ社製
|  | 作業台車(収穫) | 自動牽引車×2台 | ボガーズ社製
|  |  | 52台 | ボガーズ社製
|  | 作業台車(葉カキ) | 牽引車10台（自動搬送システム付き） | ボガーズ社製
|  |  | コンテナ20台 | ボガーズ社製
|  | 搬送車投入用回転ダンパ | フォークリフトアタッチメント
|  | 自動搬送磁気システム | 材工共 | 収穫物自動搬送、温室残渣自動搬送できる仕様
13 | 選別設備 | 最大日量 | 15t (約200,000個)
|  | 選別所要時間 | 7.5時間以内
|  | 選別方式 | 重量選別 １玉３０～３００g、重量別に選果すること 充填率７５％以上 | 参考メーカー）アベタ社のロールスター
|  | 搬送方式（製缶、封函ライン） | ・トマト供給は収穫台車からの自動供給システムを採用すること ・上部2段ライン製函段ボール供給、下部ライン製品封函 ・C式箱とA式箱の2パターン製函封函自動供給搬送ライン
|  | 点検歩廊 | 設置場所は制御盤横に設けること | 手すり付き仕様とする
|  | 重量計 | 段バラシ時に供給原体重量の測定が可能なこと | 原体重量測定は各社
|  | 4㎏函PPバンド | ストラパック社製PPバンド×2台ライン組み込みすること | 蓋は手動供給仕様とする
|  | 搬送方法 | 収穫台車から自動搬送ラインへの供給できる機能を有すること
|  | 自動積込み | パレタイザー仕様、（A式、C式の製品自動積込み可能なこと） | A式箱（９６ケース/パレット）仕様
１４ | 作物除去機 | クロップシュレッダー | １式 | 回収用シート及び付属品
15 | その他設備 | ハウス内洗浄設備 | アクアジェット １台 | レール自走式、天窓ガラス洗浄、ガター洗浄可能なこと
|  | ルーフウオッシャー | 屋根洗浄及び遮光剤塗布兼用型 １台
16 | 電気設備 | 一次側 | 引込柱、キュービクル、基礎込み
|  | 二次側 | 動力盤、電灯盤、配線、結線
|  | LEDライト | 選果ラインは300ルクス、その他選果場200ルクス
|  | コンセント | 選果場必要個所数各社提案。温室内１００V、２００Vを設置（２bayごと） | サービスエリアにおいては数量別途協議
|  | Wi-Fiアクセスポイント | 中央通路はWi-Fi使用可能なこと | タブレットによる労務管理実施するため
|  | 放送設備 | 全エリアにスピーカー配置し聴取可能なこと
|  | 発電機設備 | 自動切り替え装置付き | 制御機器、潅水、天窓、カーテン、暖房を12時間利用可能なこと

## 付帯設備
付帯設備仕様
区分 |  | 項目 | 仕様
1 | 熱源棟 | 規模 | バイオマスボイラー３０００ｋｗをメンテナンス可能な大きさ＋チップ保管用ハウス
|  | 構造 | 鉄骨造（確認申請不要）
|  | 外装 | ガルバリウム鋼板
|  | 土間 | 砕石：t200、配筋：ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ（Φ4mm 150×150）、コンクリート：21N、t120
|  | 建具 | 出入口：ドア１か所、機器搬入口：シャッター１か所、原料投入口2箇所
2 | その他設備 | 出荷・管理棟・各制御室 | IPM用消毒マット（エアシャワー後）＋手足消毒機２か所（設置場所は温室入り口）ロイヤルブリンクマン参照、手洗い場７～8名用 ２連大型エアシャワー3名用 (W1700×L2000×H2100）×２台 更衣室 トイレ （男子 小便器３、大便器２、洗面器３） （女子 大便器6、洗面器５） 各種制御室（防疫管理室、検収室、分析室、制御室）にエアコン整備、換気扇、照明、窓枠設置、水道設置
3 | 外構工事 | 入出荷物流道路（管理道路） | 別途敷地内取り付け道路平面図参照（１４８５m2程度）
4
5